|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | | |
|  |  |  | Директор МУП "ЖКХ Нововасюганское" | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киселев Н.С. | | |
|  |  |  | "7" апреля 2025 года | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по подготовке источника теплоснабжения к отопительному периоду 2025/2026 гг.** | | | | | |
| **Котельная №1 ул. Нефтеразведчиков, 2** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Полный перечень работ | Кол-во | Потребность, чел./час | Период выполнения | Исполнители |
|  | **1. Сантехнические работы** | | | | |
| Котел КСВ-1.0 | Вскрытие передней и задней стенки котла | 2 шт. | 40 | 19-23 мая | Носковец А.А. |
| Промывка и шампуровка дымогарных труб | 50 шт. |
| Зачистка зольников | 2 шт. |
| Очистка от нагара завихрителя воздуха горелки | 1 шт. | 24 | 26-28 мая | Носковец А.А. |
| Замена сальниковой набивки в задвижках подачи и обратки воды котла | 2 шт. |
| Замена трехходовых кранов перед манометрами | 2 шт. |
| Ремонт, ревизия задвижек | 2 шт. |
| Замена айсбестового уплотнения в местах крепления задней и передней стенки котла | 2 шт. | 16 | 29-30 мая | Носковец А.А. |
| Замена резинового уплотнения в верхнем и нижнем фланцах передней стенки котла | 2 шт. |
| Гидравлическая опрессовка котла | 1 шт. | 4 | 29 августа | Носковец А.А. |
| Котел КСВ-1.0 | Вскрытие передней и задней стенки котла | 2 шт. | 40 | 2-6 июня | Носковец А.А. |
| Промывка и шампуровка дымогарных труб | 50 шт. |
| Зачистка зольников | 2 шт. |
| Очистка от нагара завихрителя воздуха горелки | 1 шт. | 24 | 9-11 июня | Носковец А.А. |
| Замена сальниковой набивки в задвижках подачи и обратки воды котла | 2 шт. |
| Замена трехходовых кранов перед манометрами | 2 шт. |
| Ремонт, ревизия задвижек | 2 шт. |
| Замена айсбестового уплотнения в местах крепления задней и передней стенки котла | 2 шт. | 16 | 16-17 июня | Носковец А.А. |
| Замена резинового уплотнения в верхнем и нижнем фланцах передней стенки котла | 4 шт. |
| Гидравлическаяопрессовка котла | 1 шт. | 4 | 29 августа | Носковец А.А. |
|  | **2. Электротехнические работы** | | | | |
| Эл.щиты | Ревизия пускорегулирующей с полной разборкой, промывкой, при необходимости заменить ПМЕ-610, ПМЕ-410 | 3 шт. | 16 | 10-11 июня | электрик |
| Ревизия и техническое обслуживание топливного насосного оборудования НШ-10 | 2 шт. |
| Ревизия эл.моторов | 6 шт. |
| Затяжка наконечников | 54 шт. |
| Проверка светильников, выключателей, розеток | 5 шт. |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.04.2025 г. | Мастер |  |  | Огарков А.В. |  |
| (дата составления) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | | |
|  |  |  | Директор МУП "ЖКХ Нововасюганское" | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киселев Н.С. | | |
|  |  |  | "7" апреля 2025 года | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по подготовке источника теплоснабжения к отопительному периоду 2025/2026 гг.** | | | | | |
| **Котельная №3 ул. Пушкина, 30/1** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Полный перечень работ | Кол-во | Потребность, чел./час | Период выполнения | Исполнители |
|  | **1. Сантехнические работы** | | | | |
| Котел КСВ-3.15 | Вскрытие передней и задней стенки котла | 4 шт. | 40 | 19-23 мая | Анохин А.В. |
| Промывка и шампуровка дымогарных труб | 125 шт. |
| Зачистка зольников | 2 шт. |
| Очистка от нагара завихрителя воздуха горелки | 1 шт. | 24 | 26-28 мая | Анохин А.В. |
| Замена трехходовых кранов перед манометрами | 3 шт. |
| Ремонт, ревизия задвижек | 2 шт. |
| Замена айсбестового уплотнения в местах крепления задней и передней стенки котла | 4 шт. | 16 | 29-30 мая | Анохин А.В. |
| Гидравлическаяопрессовка котла | 1 шт. | 4 | 29 августа | Анохин А.В. |
| Котел КВа-3.0 | Вскрытие передней и задней стенки котла | 2 шт. | 24 | 2-4 июня | Анохин А.В. |
| Промывка и шампуровка дымогарных труб | 160 шт. |
| Зачистка зольников | 2 шт. |
| Очистка от нагара завихрителя воздуха горелки | 1 шт. | 16 | 5-6 июня | Анохин А.В. |
| Замена трехходовых кранов перед манометрами | 2 шт. |
| Ремонт, ревизия задвижек | 2 шт. |
| Замена айсбестового уплотнения в местах крепления задней и передней стенки котла | 4 шт. | 24 | 9-11 июня | Анохин А.В. |
| Гидравлическаяопрессовка котла | 1 шт. | 4 | 29 августа | Анохин А.В. |
|  | **2. Электротехнические работы** | | | | |
| Эл.щиты | Ревизия пускорегулирующей с полной разборкой, промывкой, при необходимости заменить ПМЕ-610, ПМЕ-410 | 3 шт. | 16 | 16-17 июня | электрик |
| Ревизия и техническое обслуживание топливного насосного оборудования НШ-10 | 2 шт. |
| Ревизия эл.моторов | 6 шт. |
| Затяжка наконечников | 54 шт. |
| Проверка светильников, выключателей, розеток | 8 шт. |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.04.2025 г. | Мастер |  |  | Огарков А.В. |  |
| (дата составления) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | | |
|  |  |  | Директор МУП "ЖКХ Нововасюганское" | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киселев Н.С. | | |
|  |  |  | "7" апреля 2025 года | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по подготовке источника теплоснабжения к отопительному периоду 2025/2026 гг.** | | | | | |
| **Котельная №4 ул. Советская, 107а** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Полный перечень работ | Кол-во | Потребность, чел./час | Период выполнения | Исполнители |
|  | **1. Сантехнические работы** | | | | |
| Котел КСВ-1.0 | Вскрытие передней и задней стенки котла | 2 шт. | 40 | 19-23 мая | Пильников И.Н. |
| Промывка и шампуровка дымогарных труб | 50 шт. |
| Зачистка зольников | 2 шт. |
| Очистка от нагара завихрителя воздуха горелки | 1 шт. | 16 | 26-27 мая | Пильников И.Н. |
| Замена сальниковой набивки в задвижках подачи и обратки воды котла | 2 шт. |
| Замена трехходовых кранов перед манометрами | 2 шт. |
| Ремонт, ревизия задвижек | 2 шт. |
| Замена айсбестового уплотнения в местах крепления задней и передней стенки котла | 2 шт. | 24 | 28-30 мая | Пильников И.Н. |
| Замена резинового уплотнения в верхнем и нижнем фланцах передней стенки котла | 2 шт. |
| Гидравлическаяопрессовка котла | 1 шт. | 4 | 29 августа | Пильников И.Н. |
| Котел КВСА-2 "Октан" | Вскрытие передней и задней стенки котла | 2 шт. | 32 | 28-31 июля | Пильников И.Н. |
| Промывка и шампуровка дымогарных труб | 138 шт. |
| Зачистка зольников | 2 шт. |
| Очистка от нагара завихрителя воздуха горелки | 1 шт. | 24 | 4-6 августа | Пильников И.Н. |
| Очистка мазутного фильтра горелки | 1 шт. |
| Замена трехходовых кранов перед манометрами | 2 шт. |
| Ремонт, ревизия задвижек | 2 шт. |
| Замена айсбестового уплотнения в местах крепления задней и передней стенки котла | 2 шт. | 16 | 7-8 августа | Пильников И.Н. |
| Замена резинового уплотнения в верхнем и нижнем фланцах передней стенки котла | 2 шт. |
| Гидравлическаяопрессовка котла | 1 шт. | 4 | 29 августа | Пильников И.Н. |
|  | **2. Электротехнические работы** | | | | |
| Эл.щиты | Ревизия пускорегулирующей с полной разборкой, промывкой, при необходимости заменить ПМЕ-610, ПМЕ-410 | 2 шт. | 16 | 18-19 июня | электрик |
| Ревизия и техническое обслуживание топливного насосного оборудования НШ-10 | 2 шт. |
| Ревизия эл.моторов | 10 шт. |
| Затяжка наконечников | 42 шт. |
| Проверка светильников, выключателей, розеток | 9 шт. |
|  | **3. Дымовая труба** | | | | |
| Труба | Капитальный ремонт дымовой трубы №2 | 1 шт. |  | июнь |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 7.04.2025 г. | Мастер |  |  | Огарков А.В. |  |
| (дата составления) |  |  |  |  |  |