Муниципальное казенное учреждение

админстрация Нововасюганского сельского поселения

Каргасокского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014                                                                                                                                  № 52

село Новый Васюган

Об утверждении

схем водоснабжения Нововасюганского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",  Уставом МО "Нововасюганское сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Нововасюганского сельского поселения.

- Настоящее постановление обнародовать в  порядке установленном Уставом МО «Нововасюганского сельского поселения».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                             П.Г.Лысенко

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НОВОВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы  водоснабжения Нововасюганского сельского поселения является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововасюганского сельского поселения;

Генеральный план Нововасюганского сельского поселения.

1. Общие положения

Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения, и  развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории поселения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Нововасюганского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3.    Общая характеристика сельского поселения

3.1   Нововасюганское  сельское поселение расположено в 600 км от с. Каргасок на правом берегу реки Васюган. Большая часть территории покрыта болотами и озерами.

Площадь земель Муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение» составляет 66,6 га.

Природные ресурсы

Нововасюганское сельское поселение находится в юго-западной части Каргасокского района. Поселение не граничит ни с одним поселением, так как между ними находится межпоселенческая территория, относящаяся к муниципальному образованию Каргасокский район.

Основную часть территории поселения составляют водные объекты, болота, леса и земли населенных пунктов.

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод грибов и ореха носит стихийный характер.

Земельные ресурсы

По устройству поверхности землепользования территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину. В бассейне реки Васюган заболоченности составляет от 10 до 30%. Почва в основном песчаная и супесчаная. Земли пригодной для землепашества нет, около 70% огородов находятся на песчаных почвах.

На территории поселения выделяются серые лесные и болотистые почвы. Серые лесные почвы занимают около 20% всей площади. По мощности торфяного горизонта болотные почвы делятся на торфяно-болотистые, торфянисто-болотные, характеризуются наличием торфянистой массы мощностью до 1,5 метра.

Лесные ресурсы и запасы дикоросов

Лесная растительность в поселении представлена хвойными, березовыми и смешанными лесами. В кедрово-пихтово-еловой тайге в первом ярусе преобладает ель, пихта, кедр, частично береза и осина. Во втором ярусе кустарники: черемуха, черная смородина (с каждым годом смородины становится все меньше ввиду обвала берегов рек, где она произрастает) красная смородина, калина, рябина. По опушкам леса заросли шиповника. В тайге растет черника, брусника, на болоте и болотистой местности клюква и голубика. Наибольшую эксплуатационную привлекательность представляет брусника и клюква, как наиболее доступные и занимающие довольно большие площади произрастания, а остальная ягода собирается для личного потребления. Имеются биологических запасы грибов, запасы кедрового ореха.

Запас деловой древесины не велик, что не позволяет вести активную промышленную лесозаготовку. Заготовка леса и дров ведется для удовлетворения бытовых нужд поселения (благоустройство, ремонт жилья, строительство надворных построек).

Древесная растительность на торфяно-болотных почвах представлена мелким сосняком, пихтой. Кустарниковая растительность — багульником, карликовой и кустарниковой березкой.

Водные ресурсы

Основным источником питания рек служат весенние талые воды, летом и осенью они наполняются водой из болот, дождями и грунтовыми водами. Вследствие малого падения местности реки текут медленно, образуя извилистые русла. Реки имеют длительный период замерзания. Хотя русла рек глубокие в период снеготаяния реки выходят из берегов, на длительный период (до 3-х месяцев), затопляя пойменные места.

В реках водится рыба (щука, язь, окунь, чебак), используемые для личного потребления.

Река Васюган  имеет транспортное значение, навигация длится до двух месяцев, в зависимости от уровня воды в реке.

Кроме рек на территории поселения имеются значительное количество речушек и естественных водоемов (чворы, озера), в которых также имеется рыба, запас которой не изучен.

В состав поселения входят: п. Айполово

Административный центр поселения –  с. Новый Васюган.

Основная проблема поселения, как уже отмечалось в ранее разработанной программе, связана с отсутствием устойчивой транспортной связи с «большой землёй». Зимой транспортное сообщение поддерживается по зимнику, летом – только авиатранспортом, либо водой. Данная проблема остается актуальной и на сегодняшний момент.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время основным поставщиком воды в  Нововасюганском сельском поселении  является    Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Нововасюганское».   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из двух артезианских скважин и  двух водонапорных башен. В настоящее время  централизованное  воодоснабжение имеется  в с. Новый Васюган  имеет 51,3% от общей численности населения также имеются сети водоснабжения, обеспечивающие водоразборные колонки в количестве 7 штук.

Инженерное обеспечение Нововасюганского сельского поселения включает в себя:

1.Водоснабжение

2.Теплоснабжение

3.Электроснабжение

Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда обеспечивают водоразборные колонки.

Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет    27,1 км.   Прокладка подземная. Износ объектов водоснабжения  -  100 %.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 2,75 м³/мес на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и туалетом, без водоотведения и горячего водоснабжения;

- 3 л/сут на 1 м2. Поливочный сезон установленный для данной местности 70 календарных дней – норма расхода воды на полив приусадебных участков.

Расчётные величины об объеме поднятой и отпущеной воды на собственное потребление и сторонним потребителям за 2013 год приведены в таблице № 1

| Месяц | Подъем воды, м³ | Подача в сеть, м³ | Отпущено, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, м³ | в т.ч. на собственное потребление, м³ |  |  |  |  |  |  | в т.ч. реализовано сторонним потребителям, м³ |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Кот.1 | Кот.2 | Кот.3 | Кот.4 | гараж | адм.пом. | всего | население | бюджет | прочие |
| Январь | 4970,00 | 4510,00 | 3490,47 | 1269,39 | 178,00 | 18,00 | 486,00 | 574,00 | 10,90 | 2,49 | 2221,08 | 1930,70 | 208,00 | 82,38 |
| Февраль | 5019,00 | 4582,00 | 3669,37 | 1369,39 | 383,00 | 15,00 | 363,00 | 595,00 | 10,90 | 2,49 | 2299,98 | 2038,60 | 179,00 | 82,38 |
| Март | 4492,00 | 4009,00 | 3078,87 | 778,39 | 202,00 | 15,00 | 227,00 | 321,00 | 10,90 | 2,49 | 2300,48 | 2136,10 | 74,00 | 90,38 |
| Апрель | 4560,00 | 4100,00 | 3115,67 | 705,39 | 159,00 | 6,00 | 218,00 | 309,00 | 10,90 | 2,49 | 2410,28 | 2179,90 | 151,00 | 79,38 |
| Май | 4110,00 | 3650,00 | 2772,12 | 624,39 | 110,00 | 5,00 | 199,00 | 297,00 | 10,90 | 2,49 | 2147,73 | 1999,35 | 81,00 | 67,38 |
| Июнь | 4101,00 | 3641,00 | 2787,72 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 2,49 | 2774,33 | 2555,95 | 143,00 | 75,38 |
| Июль | 4472,00 | 3989,00 | 3015,17 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 2,49 | 3001,78 | 2876,40 | 51,00 | 74,38 |
| Август | 3435,00 | 2952,00 | 2200,12 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 2,49 | 2186,73 | 2071,35 | 43,00 | 72,38 |
| Сентябрь | 3749,00 | 3289,00 | 2507,52 | 447,39 | 44,00 | 50,00 | 150,00 | 190,00 | 10,90 | 2,49 | 2060,13 | 1884,75 | 100,00 | 75,38 |
| Октябрь | 4465,00 | 4005,00 | 3024,14 | 306,39 | 25,00 | 8,00 | 110,00 | 150,00 | 10,90 | 2,49 | 2717,75 | 2387,75 | 249,00 | 81,00 |
| Ноябрь | 4501,00 | 4041,00 | 3052,78 | 464,39 | 100,00 | 11,00 | 140,00 | 200,00 | 10,90 | 2,49 | 2588,39 | 2260,20 | 251,00 | 77,19 |
| Декабрь | 4364,00 | 3881,00 | 2894,46 | 451,39 | 81,00 | 21,00 | 190,00 | 146,00 | 10,90 | 2,49 | 2443,07 | 2148,15 | 220,00 | 74,92 |
| Итого | 52238,00 | 46649,00 | 35608,41 | 6456,68 | 1282,00 | 149,00 | 2083,00 | 2782,00 | 130,80 | 29,88 | 29151,73 | 26469,20 | 1750,00 | 932,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |

Современное состояние и прогноз водопотребления населением

Нововасюганского сельского  поселения на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.

Таблица 2

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2014, чел. | Нормотивное водопотребления, м3/мес, на 01.01.2014. | Прогноз водопотребления, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | с. Новый Васюган | 2566 | 2,75 | 180 | 210 |

Показатели нормативов потребления  жилищно-коммунальных услуг

и тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения

Таблица 3

| Средняя степень благо устройства | Размер платы в месяц за ЖКХ, соответствующий уровню благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х/водоснаб жение,м3/чел | Отопление Гкал/м2 | Эл.энергия кВт/чел | Х/водснаб жение, руб/чел | Отопление руб/м2 | Эл.энергия руб/чел |
| Для много квартирных домов | 2,75 | 0,037 | Норматив потребления отсутствует | 261,4 | 5853,9 | - |
| Для индиви дуальных домов | 2,75 | 0,037 | Норматив потребления отсутствует | 261,4 | 5853,9 | - |

Население Нововасюганского сельского поселения в настоящее время балансирует  и составляет  2566.

Основная масса жилой застройки с. Новый Васюган снабжается водой от центрального водоснабжения. В с. Новый Васюган в настоящее время действует  водопроводная сеть: Глубинный водопровод с 1992 года постройки, протяжённость - 9,1км, глубинный водопровод пролегающий спутником с теплотрассой с 1996 года постройки, протяженность – 18км.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами 50,100 мм и оснащена водоразборными колонками.   Вода подаётся из водонапорной башни - 1992 года постройки, металлическая, объём – 15 м3, высота 10 м; фундамент  со смотровым колодцем, металлическая конструкция ствол, бак; опора высотой 6 м, на 1м засыпана грунтом, диаметр 1,5 м; бак без утеплителя, высота  3м,  диаметр 2,6 м,  объём 15куб.м; трубы опорно-разводящие, диаметр 40мм, спускная-50.                                                                                                                                                           Насос ЭЦВ-6-10/1080 электроцентробежный: установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню (насос+эл. двигатель)

Вода поднятая из скважины попадает  на станцию водоочистки (водоподготовки) «Лотос 20М». Станция водоподготовки предназначена для безагрегатной очистки артезианских вод. Очищенная вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля каества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Крнтроль качества».

Комплекс водоподготовки имеет следующее исполнение:

- климатическое исполнение – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69;

- по защищенности от воздействия окружающей среды-обыкновенное по ГОСТ 12997-84;

- по устойчивости к механическим воздействиям – исполнение 1 по ГОСТ 12997-84.

На рисунке 1 показана технологическая схема процесса очистки воды

Технологическая схема процесса очистки воды

Рис.1

Не очищенная вода	Аэрация	Фильтраци        Окисление 	Отстаивание

Фильтрация	РЧВ(резервуар чистой воды 100 м3)	Чистая вода (в водопроводную сеть).

5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.

Водоснабжение

В Нововасюганском сельском поселении   износ водопроводных сетей ипользуемых для реализации воды населениюи составляет 100%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

По состоянию на 2014 год завершаются работы связанные со строительством нового водопровода в с. Новый Васюган из полипропиленовых труб диаметром 50,100 мм. Прокладка подземная, без нарушения целостности грунта.

Доля пользователей водой из нового водопровода по отношению к общему числу населения составляет 100%. Плановое завершение подключений пользователей к новому водопроводу 2  квартал 2014 года.